## Troškovnik - strojarski dio
REKAPITULACIJA
1. | VANJSKE KONTEJNERSKE KOTLOVNICE I TOPLINSKE PODSTANICE
| UKUPNO: |  | 0
2. | SOLARNI KOLEKTORI
| UKUPNO: |  | 0
3. | TERMOSTATSKI VENTILI
| UKUPNO: |  | 0
4. | INSTALACIJA KLIMATIZACIJE
| UKUPNO: |  | 0
5. | INSTALACIJA VODOVODA
| UKUPNO: |  | 0
|  | UKUPNO: | 0
St. | O P I S S T A V K E | Jed. | Kol. | CIJENA | IZNOS
|  | mj. |  | (kn) | (kn)
1. | VANJSKE KONTEJNERSKE KOTLOVNICE I TOPLINSKE PODSTANICE
1. | Dobava i ugradnja kontejnerske kotlovnice na pelet površine do 15 m2,
Q=220-250 kW koja se sastoji od slijedećih elemenata:
Kotao na pelet snage 220-250 kW
Ciklon + ventilator + regulacija
automatsko čišćenje dimovodnih vrata kotla
automatsko vađenje pepela
spremnik peleta sa drvenom konstrukcijom poda, stranice poda pod kutem 45̊
spremnik obložen OSB pločama
sistem dobave peleta - izuzimači paleta iz spremnika, zavojnica sa fleksibilnim
cijevima, koju pokreće motorni pogon, kojim upravlja regulacije kotla
ljestve unutar spremnika za ulaz u spremnik
gumena zaštitna zavjesa, kako bi se sprječio udar peleta u stjenke spremnika
dim 1000x1300x300mm
priključne cijevi za pneumatsko punjenje pelet spremnika - priključak Storz tip A
DN100 (napomena: Storz je vrsta priključka, ne proizvođač).
Protupožarna pregradna stijena F90, dijeli spremnik peleta od prostora gdje se
nalazi kotao
Cijevovodi sa armaturom (zaporni ventili - DN50 PN6)
Pumpa DN 50– radnog područja -10...+110 °C, ugradna duljina 280 mm, Broj okretaja N = 1400 - 4600 1/min, Nazivna snaga motora: 500,00 W, Qmax = 29m3/h, Hmax = 11 m,
odstranjivač nečistoča - DN50 PN6
nepovratni ventil - DN50, PN6
Zaštita povratnog voda, 3-putni miš ventil + motorni pogon
sigurnosni ventil – 1 ¼“ x 1 ½“ , 3 bar
graničnici tlaka minnimalni - 0-6bar, 1/2",
graničnik tlaka maksimalni - 0-6bar, 1/2",
manometer - Ø80, 0-6 bara, 1/2"
2x termometar - Ø 100 0 - 120°C 1/2" l-100 mm
ekspanzijska posuda,V=300lit
Sigurnosni ventil za ekspanzijsku posudu - VENTIL S KAPOM ZA EKSP. POSUDE DN25 Rp1"
Elemeti za pričvršćenje cjevovda : šine, šipke, držna ozoblja, šelne, navojne pločice
Rasvjeta u kontejneru
| otvor za ventilaciju kotlovnice sa rešetkom | kompl. | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja kontejnerske kotlovnice na pelet površine do 15 m2,
Q=260-300 kW koja se sastoji od slijedećih elemenata:
Kotao na pelet Q = 270-300 kW
Ciklon + ventilator + regulacija
automatsko čišćenje dimovodnih vrata kotla
automatsko vađenje pepela
spremnik pelete sa drvenom konstrukcijom poda, stranice poda pod kutem 45̊
spremnik obložen OSB pločama
sistem dobave peleta - izuzimači paleta iz spremnika, zavojnica sa fleksibilnim
cijevima, koju pokreće motorni pogon, kojim upravlja regulacije kotla
ljestve unutar spremnika za ulaz u spremnik
gumena zaštitna zavjesa, kako bi se sprječio udar peleta u stjenke spremnika
dim 1000x1300x300mm
priključne cijevi za pneumatsko punjenje pelet spremnika - Storz A priključak
DN100 (napomena: Storz je vrsta priključka, ne proizvođač).
Protupožarna pregradan stijena F90, dijeli spremnik peleta od prostora gdje se
nalazi kotao
Cijevovodi sa armaturom (zaporni ventili - DN50 PN6)
Crpka DN 50– radnog područja -10...+110 °C, ugradna duljina 280 mm, Broj okretaja N = 1400 - 4600 1/min, Nazivna snaga motora: 500,00 W, Qmax = 29m3/h, Hmax = 11 m,
odstranjivač nečistoča - DN50 PN6
nepovratni ventil - DN50, PN6
Zaštita povratnog voda, 3-putni miš ventil + motorni pogon
sigurnosni ventil – 1 ¼“ x 1 ½“ , 3 bar
graničnici tlaka minnimalni - 0-6bar, 1/2",
graničnik tlaka maksimalni - 0-6bar, 1/2",
manometer - Ø80, 0-6 bara, 1/2"
2x termometar - Ø 100 0 - 120°C 1/2" l-100 mm
ekspanzijska posuda, V=300lit
Sigurnosni ventil za ekspanzijsku posudu - VENTIL S KAPOM ZA EKSP. POSUDE DN25 Rp1"
Elemeti za pričvršćenje cjevovda : šine, šipke, držna ozoblja, šelne, navojne pločice
Rasvijeta u kontejneru
| otvor za ventilaciju kotlovnice sa rešetkom | kompl. | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja limenog dimnjaka od čelika u jednoplaštnoj izvedbi,
promjera svijetlog otvora Ø400, izoliran mineralnom vunom
debljine 100 mm u oplati od Al-lima debljine 1mm, visina dimnjaka 6m,
| komplet sa penjalicama. | kompl. | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja izoliranih čeličnih bešavnih cijevi za razvod medija
komplet sa lukovima i ovjesnim priborom
| DN100 | m | 90 |  | 0
5. | Pregled kotlovnice iz područja zaštite na radu od strane ovlaštene pravne osobe. | pauš | 1 |  | 0
6. | Pregled dimnjaka ishođenje atesta dimnjaka od područnog dimnjačara. | pauš | 1 |  | 0
7. | Potrošni materijal, vijci, tiple, obujmice, transportni troškovi i pripremno-završni radovi. | pauš | 1 |  | 0
8. | Građevinski radovi, probijanje otvora i šlicanje zidova. | pauš | 1 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja razdjelnika polaznog i povratnog voda grijanja sa priključcima:
za zamjenu postojećeg u slućaju oštećenja.
Polazni i povratni vod DN 100
Krug DN 32 NP 16
Krug DN 65 NP 16
Krug DN 80 NP 16
Krug DN 65 NP 16
Termometar i manometar DN 15
| Slavina za nadopunu DN 15 | kompl | 2 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja razdjelnika polaznog i povratnog voda PTV-a sa priključcima:
za zamjenu postojećeg u slučaju oštećenja.
Polazni i povratni vod DN 65
Krug DN 32 NP 16
Krug DN 50 NP 16
Krug DN 40 NP 16
Termometar i manometar DN 15
| Slavina za nadopunu DN 15 | kompl | 2 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja crpki za zamjenu postojećih:
| Crpka za potrošnu toplu vodu promjera DN 40 – radnog područja -10...+110 °C, PN 6/10, ugradna duljina 250 mm, Nazivna snaga motora: 20 - 500,00 W, Qmax = 25 m3/h, Hmax = 12 m, | kom | 1 |  | 0
| Crpka za potrošnu toplu vodu promjera DN 50 – radnog područja -10...+110 °C, PN 6/10, ugradna duljina 280 mm, Nazivna snaga motora: 26 - 800,00 W, Qmax = 39 m3/h, Hmax = 13 m, | kom | 1 |  | 0
| Crpka za sustav grijanja promjera DN 100 – radnog područja -10...+110 °C, PN10, ugradna duljina 360 mm, Nazivna snaga motora: 45 - 1600,00 W, Qmax = 78 m3/h, Hmax = 13 m, | kom | 1 |  | 0
| Crpka za potrošnu toplu vodu promjera G2" (DN32) – radnog područja -10...+110 °C, PN 10, ugradna duljina 180 mm, Nazivna snaga motora: 10 - 200,00 W, Qmax = 11 m3/h, Hmax = 10 m, | kom | 1 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja cirkulacijske crpke
| Crpka za potrošnu toplu vodu promjera G 1 1/2 " (DN25) – radnog područja -10...+110 °C, PN 10, ugradna duljina 180 mm, Nazivna snaga motora: 50,00 W, Qmax = 3,5 m3/h, Hmax = 4 m, | kom | 1 |  | 0
| Crpka za potrošnu toplu vodu promjera G 2 " (DN32) – radnog područja -10...+110 °C, PN 10, ugradna duljina 180 mm, Nazivna snaga motora: 50,00 W, Qmax = 3,5 m3/h, Hmax = 4 m, | kom | 1 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja prirubničke slavine za potrebu zamjene postojećih
| DN 32 NP16 | kom | 6 |  | 0
| DN 40 NP16 | kom | 2 |  | 0
| DN 50 NP16 | kom | 2 |  | 0
| DN 65 NP16 | kom | 8 |  | 0
| DN 80 NP16 | kom | 2 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila DN 32 | kom | 2 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja filtera nečistoća DN 32 | kom | 2 |  | 0
16. | Dobava i ugradnja četveroputog ventila komplet sa motorom
| DN32 | kom | 1 |  | 0
17. | Dobava i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje NO 15. | kom | 2 |  | 0
18. | Dobava i ugradnja automatskih odzračnih lončića NO15 | kom | 4 |  | 0
19. | Dobava i ugradnja manometra 0-6 bara | kom | 6 |  | 0
20. | Dobava i ugradnja termometra 0-130°C | kom | 18 |  | 0
21. | Ultrazvučni mjerač utroška, daljinsko očitanje toplinske energije,
| napajanje: baterija, 230 V AC ili 240 V AC, daljinsko očitavanje pomoću Radio, M-bus, Radio, RS 232 ili optičkog sučelja, dinamičkog opsega qp/qi 1:250 u klasi 2 | kom. | 5 |  | 0
22. | Dobava i ugradnja automatske regulacije kotlova
| • mikroprocesorska regulacija • bimetalnim sigurnosni termostat • sigurnosni presostat • mikrosklopka za donja kotlovska vrata • regulacija pali i gasi • rad prema zimskom ili ljetnom režimu • zaštita kotla od kondenzacije • ispis trenutnog stanja kotla na ekranu • ispis greški na ekranu • Prema zadanim temperaturama i režimima rada regulira dobavu peleta | kom | 1 |  | 0
23. | Ispiranje i čiščenje postojećeg sustava grijanja i postojećih grijaćih tijela
| od strane ovlaštenog izvođača radova | pauš. | 1 |  | 0
24. | Dobava i ugradnja cjevovoda za sanitarnu vodu promjera 32 mm sa izolacijom 13 mm | m | 50 |  | 0
25. | Tlačna proba sustava grijanja tlakom vode 4 bar u trajanju minimalno 2 sata. | pauš. | 1 |  | 0
26. | Topla proba sustava grijanja sa podešavanjem parametara automatske regulacije i obukom korisnika. | pauš. | 1 |  | 0
27. | Izrada i postavljanje sheme kotlovnice, uramljeno. | pauš. | 1 |  | 0
28. | Izrada uputa za siguran rad kotlovskim postrojenjem. | pauš. | 1 |  | 0
29. | Pregled kotlovnice iz područja zaštite na radu od strane ovlaštene pravne osobe. | pauš | 1 |  | 0
30. | Potrošni materijal, vijci, tiple, obujmice, transportni troškovi i pripremno-završni radovi. | pauš | 1 |  | 0
31 | Građevinski radovi, probijanje otvora i šlicanje zidova. | pauš | 1 |  | 0
32. | Ostali nepredviđeni radovi koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom, a pokažu se kao neophodni tijekom izvedbe.
|  | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | SOLARNA TERMIKA TERMOSTATSKI VENTILI
1. | Solarna oprema
| Spremnik tople potrošne vode V=850L | kom | 1 |  | 0
| Solarni pločasti kolektor | kom | 8 |  | 0
| Set za kao kolektor | kom | 4 |  | 0
| Produžni spojni set za kolektore | kom | 4 |  | 0
| Nosač kolektora - Alu nosači i krovni nosač | kom | 4 |  | 0
| Solarna pumpna grupa | kom | 1 |  | 0
| Predspojna solarna posuda 18l (u kompletu sa solarnom podstanicom) | kom | 0 |  | 0
| Solarna ekspanzijska posuda V = 24l | kom | 1 |  | 0
| solarni modul | kom | 1 |  | 0
| Solarna tekućina 20 l | kom | 4 |  | 0
| Cjevovodi za solarne kolektore Cu 22 mm | m | 72 |  | 0
| sitni materijal, ventili, izolacija, fleksibilne cijevi do 1 m duljine | pauš | 1 |  | 0
dobava i ugradnja sjenila (rolete, tvrdo platno i sl.) za solarne kolektore tijekom
| ljetnih mjeseci | kom | 8 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja cjevovoda za sanitarnu vodu - vod prema dvorani promjera 32 | m | 100 |  | 0
sa izolacijom debljine 9 mm
| UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | TERMOSTATSKI VENTILI
1. | Dobava i ugradnja termostatskih ventila za postojeći radijatorski sustav | kom | 74 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
4. INSTALACIJA KLIMATIZACIJE
1. | Dobava i ugradnja multiinverter klima uređaja
za hlađenje i grijanje prostora, plin
R 410A komplet sa puštanjem u rad od strane ovlaštenog
servisa
vanjska jedinica
Qhl=28 kW,Qg=31,5kW - kom 1
unutarnje jedinice
Qg=3,20kW - kom 6
| Qg=5,00kW - kom 4 | kompl | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi za instalaciju grijanja/hlađenja za klima uređaje. Komplet sa pripadajućim fitinzima, pomičnim navlacima i holenderskim spojnicama sa i izolacijom
| - Φ17 | m | 108 |  | 0
| - Φ20 | m | 108 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja kabela za povezivanje unutarnjih i vanjske jedinice PPY 4x1,5 mm² | m | 108 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja fleksibilne cijevi za odvod kondenzata Ø16 | m | 70 |  | 0
5. | Potrošni materijal, vijci, tiple, transportni troškovi i pripremno-završni radovi. | kompl | 1 |  | 0
6. | Građevinski radovi kod izrade instalacije klimatizacije, izrada prodora kroz zidove sa zidarskom obradom istih nakon montaže. | kompl | 1 |  | 0
7. | Puštanje u rad sustava klimatizacije komplet sa dopunjavanjem sustava freonom i priključkom na električnu instalaciju od strane ovlaštenog servisa. | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Na sve cijene potrebno je obračunati PDV u iznosu 25%.
5. INSTALACIJA VODOVODA | INSTALACIJA VODOVODA
1. | Rekonstrukcija postojećeg vodomjernog okna, ugradnjom fazonskih komada i armatura u vodomjernom oknu, te vodomjera
| redukcijski komad | kom. | 1 |  | 0
| ventil NO25 sa ispustom | kom. | 1 |  | 0
| hvatač nečistoća NO25 | kom. | 1 |  | 0
| vodomjer kao VM DN25, sa radijskim davačem | kom. | 1 |  | 0
| nepovratni ventil NO25 | kom. | 1 |  | 0
| ventil NO25 sa ispustom | kom. | 1 |  | 0
| regulator tlaka kao Ikom 1" izlazni tlak 1,5 - 6 bar | kom. | 1 |  | 0
| cijev NO25 | m | 2 |  | 0
| vodomjer kao VM DN32, sa radijskim davačem | kom. | 1 |  | 0
| ventil NO32 | kom | 1 |  | 0
| hvatač nečistoća NO32 | kom | 1 |  | 0
| nepovratni ventil NO32 | kom | 1 |  | 0
| ventil NO32 sa ispustom | kom | 1 |  | 0
| regulator tlaka kao Ikom 1" izlazni tlak 1,5 - 6 bar | kom | 1 |  | 0
| cijev NO32 | m | 2 |  | 0
Komplet
2. | Pripremi i završni te sitni nepredviđeni radovi | paus. |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0